附件1：报价响应文件

一、设备清单

新生儿监护室共三间，共计：3台

| 办公区域 | 面积㎡ | 容积m³ | 所配机型 | 数量（台） | 单价(元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生儿监护室1 | 90 | 270 |  | 1 |  |  |
| 新生儿监护室2 | 90 | 270 |  | 1 |  |  |
| 新生儿监护室3 | 60 | 180 |  | 1 |  |  |

二、商务文件要求

1、	响应文件需附所投产品制造厂商宣传彩页。

2、	成交供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，所有有关的技术规格须与采购文件的规定相一致或优于采购文件的规定。

3、	成交供应商负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格，负责其派出的施工人员的人身意外保险。

4、 产品包装采用符合国际免疫标准的材料，适于长途运输，

做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中英文标出装运标记；成交供应商应保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵规定的交货地点，并承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

5 、按国家标准及厂方标准进行质量验收。成交供应商应向采购人提供详细的验收标准、验收手册、专用维修工具。

6、 成交供应商必须满足易损件/消耗性材料在质量保证期内正常使用的需要，并保证长期供应。

7、  成交供应商应根据合同规定向采购人提供所有技术文件，上述技术文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行货物操作和使用。

8 、质保期为经医院相关部门验收签发验收单日起24个月。质保期内产品有非人为损坏的质量问题，应调换或退货。采购人有权追回所付货款，由此造成的一切损失由成交供应商承担。质保期内产品出现质量问题，成交供应商应在接到电话通知后12小时内到达现场并予以修复。

9、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

10、成交供应商应承担与供货有关的辅助服务，如安装调试、检验测试、技术协助、技术培训、质量保证期及期后服务等应承担的其它义务，服务费用包含在总报价中。

11、 成交供应商须加强设备安装的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度。

12、 投标人在投标前，可踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

13、 如现场条件需要进行一定的改造，则按照工程施工技术要求进行改造。

三、技术文件要求

1．多功能于一体，能实现新风换气、热回收、空气净化、缺氧检测、除尘灭菌、智能控制。

2．新风量：满足人体卫生标准新风需求（符合国家标准）。

3. 累计热量回收、电量消耗显示、缺氧报警、故障报警。

4. 详细技术要求

- 机组为室内型机组，落地安装或挂墙安装，设有机门，开机门可自动断电，方便维保人员维修与保养。

- 机组为整体式设计（含过滤段），而非简单的功能段组合。

- 为正压式新风机，新排风无交叉，新排风比可调节。

- 带有多级净化装置，净化效率≥99%，要求带有粗效、静电除尘器和高效过滤纸，能过滤0.3微米以下的粉尘、烟雾，并可杀灭细菌、病毒，防止疾病的交叉感染。投标文件需有权威机构检测报告。

- 静电除尘器由钨丝和铝板组成，格栅式结构，臭氧发生率不可高于国家要求浓度。高效过滤段需采用PTFE材质，为H13级别。

- 所有的净化段均方便维护，操作简单，方便业主自行更换。

- 安装完成2个月后，新风出风口PM2.5应≤500个/L，（如外界环境PM2.5为300ug/m³以上）。并以此作为验收标准。高效过滤段更换周期在12个月。厂家应提供承诺书，并作为合同附件。

8）采用金属热回收装置，综合热回收效率≥60%，无需专业工具即可拆卸，使用寿命≥20年。

9）过渡季节可根据设定温度自动开启新风旁通功能，节能降耗。

10）能根据室内二氧化碳浓度判断是否缺氧，并在缺氧时自动报警。

11）装有温湿度传感器，可检测室内外温度及湿度，并可通过显示器实时显示，方便查询。

12）自带液晶显示屏，可实时显示新风量、室内外温度、湿度、CO2浓度、运行频率、运行模式；可实时计算热回收效率和风机电耗，通过控制器显示；可查询多时段能耗，促进行为节能。

13） 配有人体红外感应器，可预先设定人离时的开关机状态。

14）变频电机，可实现无极调节；采用超薄铝合金风轮，运转能耗低，运转安静。

15）设有维修口，方便日常维护和清洗；机组可实现主要部件故障报警。

16) 机组有上下两个排风口，可根据需要选择使用，并有转换阀调节。

17）机身采用全钢结构，外部为汽车烤漆，外形美观，机组壳体内外具有良好的防腐措施

18）机组使用寿命≥20年（要求出具质量承诺函）。

19）电源：220V/50HZ；

20）提供机组运行重量及外形尺寸；

以上功能如不能满足，须在偏差表中说明。

5、主要技术参数

(1)本工程选用净化风量约为500m3/h的洁净新风机，参考技术参数如下表：

| 序号 | 规格及技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风量：500m3/h |  |
| 2 | 旁通风量：750 m3/h |  |
| 3 | 余压Pa:50 |  |
| 4 | 电源：220V/50Hz，耗电量不大于500W |  |
| 5 | 外形尺寸不大于550×600×2500（mm） |  |
| 6 | 面板材质：金属制造 |  |
| 7 | 噪声≤65dB（A） |  |

6、施工要求

（1）、新管道安装

根据现场吊顶情况，在吊顶内安装新风管道（PVC）,在管道穿越吊顶过程中，需装修单位配合局部拆除吊顶板材及对风口进行开孔。

（2）、风口安装

每个新生儿护理室设置6个送新风口，对称设计，保证护理室室内均匀送风，设置1个回风口在护理室靠外走廊的角落。

（3）、新风机安装

根据现在具体位置，合理布置新风机的安装位置，既不影响走廊的通过性，也能保证新风机的正常使用维修，在安装新风机时应垫优质橡胶垫，减少新风机的振动噪声。

（4）、电源安装

新风机电源走向顺着吊顶内的新风管道，接入甲方指定的电源接入接口。

（5)、系统调试测试

新风机启动时，检测新风机的每个风口的出风风量及噪声情况，对出风进行系统调试，确保各风口出风量均等且符合要求，风量正常的情况下，关闭相应门窗，对系统净化进行检测。

备注：安装调试周期为4-5天。

7、其它要求

（1）该洁净新风机产品生产制造及检验应符合相关现行规范和标准要求。

（2）投标人所采用产品应取得洁净新风机产品相关检测报告，并提供复印件。

（3）投标人所采用产品须获得CE认证。

（4）产品性能应满足《公共场所集中空调通风系统卫生规范》相关要求。

（5）洁净新风机外观不应有指纹、划痕、气泡和缩孔等缺陷。主要部件应使用安全、无害、无异味、不造成二次污染材料制作，并坚固、耐用。

（6）洁净空气量实测值应不小于标称值的90%。

（8）洁净新风机的净化寿命实测值应不小于标称值的90%。

（10）洁净新风机本身所产生的有害物质浓度应满足GB21551.3-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能空气净化器的特殊要求》的限定值。

（11）洁净新风机的抗菌性能应能达到GB21551.2-2010中的相关要求。

（12）洁净新风机的净化材料应能够更换或再生，净化装置能够清洗和消毒。

（13）过滤器清洗后的效率不应低于原指标的85%，阻力不应高于原指标的115%，强度仍应满足使用要求。

（14）静电过滤器应设置断电保护，保证在打开机组结构进行维修或维护时，其内部装置自动断电。

（15）静电空气过滤器为公众易触及的器具，其防触电保护应符合GB4706.1-2005规定的I类器具的要求，及试验探棒不应触及带电和可能带电的部件。

（16）洁净新风机的绝缘、接地电阻等参数应满足国家相应规范要求。

（八）、本项目为交钥匙工程